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2026 г
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1.
	Начало отопительного сезона

	
	2023-2024 г.
	19 ноября
	

	
	2024-2025 г.
	30 октября
	

	
	2025-2026 г.
	15 октября
	

	1.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2023-2024 г.
	15 апреля
	

	
	2024-2025 г.
	15 апреля
	

	
	2025-2026 г.
	15 апреля
	

	1.3
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета

	
	2023 г.
	6985
	

	
	2024г.
	7639
	

	
	2025
	8286,69786
	

	1.4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2023-2024 г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет
- аварийных остановок котельной: нет
- аварии на магистральных разводящих сетях: нет

- резкие перепады давления, гидроудар: нет
	

	
	2024-2025 г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет
- аварийных остановок котельной: нет
- аварии на магистральных разводящих сетях: нет

- резкие перепады давления, гидроудар: нет
	

	
	2025-2026 г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: да
- аварийных остановок котельной: нет
- аварии на магистральных разводящих сетях: нет

- резкие перепады давления, гидроудар: нет
	В связи с понижением температуры наружного воздуха параметры теплоносителя были скорректированы, однако на отапливаемых объектах фиксировалось снижение температуры внутреннего воздуха

	1.5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023-2024 г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет
- некачественно выполненные ремонтные работы: нет
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет
- некорректная работа насосов, теплообменников: нет
	

	
	2024-2025 г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет
- некачественно выполненные ремонтные работы: нет
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет
- некорректная работа насосов, теплообменников: нет
	

	
	2025-2026 г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет 
- некачественно выполненные ремонтные работы: нет
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет
- некорректная работа насосов, теплообменников: нет 
	Циркуляционный насос мощностью 150Вт требует замену на насос мощностью 200Вт

	2. Планирование подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.

	
	Диагностика и проверка оборудования


	- Провести визуальный и инструментальный контроль всех котлов.

- Проверить герметичность теплообменников, газовых трактов и дымоходов.

- Выполнить опрессовку (гидравлическое испытание) котлов и внутреннего контура котельной.

- Проверить работу запорной арматуры, задвижек, обратных клапанов.

- Оценить состояние насосов (циркуляционных, подпиточных) — замеры тока, вибрации, давления.


	

	
	2. Обслуживание и ремонт котлов (включая установку нового)


	- Выполнить химическую промывку теплообменников от накипи и отложений.

- Выполнить ремонт и восстановление работоспособности котла.
- Провести пробный запуск котла на всех режимах.
	

	
	Проверка и модернизация систем безопасности


	- Установить пожарную сигнализацию в котельной и в помещении щитовой (дымовые/тепловые датчики, светозвуковое оповещение, вывод сигнала на пульт или в охрану).

- Проверить систему заземления и молниезащиты.


	

	
	Ремонтные и восстановительные работы


	- Устранить выявленные дефекты трубопроводов (сварка, замена участков).
- Провести ремонтные работы(замена) обще котельного оборудования 
	

	
	Косметические и финишные работы


	- Косметические работы: побелка/покраска потолков и стен, оштукатуривание поврежденных участков.

вентиляционные короба, ограждения.

- Перепроверка оборудования после всех работ (контрольный осмотр, тестовый запуск, подписание актов готовности).


	

	
	Мероприятия по реализации Программы энергосбережения на 2026-2027
	Технические и технологические мероприятия:

Своевременно устранение утечек и замена сантехнического оборудования,
Замена изношенного оборудования
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