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П Л А Н
подготовки Управления Лугансктепло –
филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Основание:
1. «Правила обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234.
2. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказам Минэнерго от 14.05.2025 № 511.
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:
В отопительные периоды 2023-2024 гг., 2024-2025 гг., 2025-2026 гг. работа основного и вспомогательного энергооборудования предприятия осуществлялась в соответствии с установленными схемными, режимными и погодными условиями функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования.
	1.
	Продолжительность отопительного периода (дней)
	

	1.1.
	2023-2024гг.
	174

	1.2.
	2024-2025гг.
	183

	1.3.
	2025-2026гг.
	180

	2.
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ⁰С
	

	2.1.
	2023-2024гг.
	+2,8

	2.2.
	2024-2025гг.
	+2,5

	2.3.
	2025-2026гг.
	+2,2

	3.
	Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	

	3.1.
	2023-2024гг.
	776017,92

	3.2.
	2024-2025гг.
	799727,34

	3.3.
	2025-2026гг.
	813638,84

	4.
	Количество аварий на системе теплоснабжения, ед.
	

	4.1.
	2023-2024гг.
	716

	4.2.
	2024-2025гг.
	658

	4.3.
	2025-2026гг.
	596

	5.
	Обеспеченность предприятия энергоресурсами, %
	

	5.1.
	2023-2024гг.
	100

	5.2.
	2024-2025гг.
	100

	5.3.
	2025-2026гг.
	100


Организационно-технические мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Капитальный и текущий ремонты котлоагрегатов.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР

	2.
	Ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР

	3.
	Ремонт котельно-вспомогательного оборудования.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, Энергослужбы, УМИН, ЭТЛ, ЦГХ, цех КИПиА

	4.
	Ремонт энергетического оборудования.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, Энергослужбы,

	5.
	Экспертиза промышленной безопасности, проведение технического освидетельствования.
	Согласно графикам
	Начальники АЭР, ЖЭР, ЦЭР, ОПБ

	6.
	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции с оформлением нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта.
	Постоянно
	Главный инженер, начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, служба ремонта,

	7.
	Подготовка трубопроводов, арматуры, тепловой изоляции, теплопроводов тепловой сети, электро-технического оборудования, систем отопления к работе в зимних условиях, в т.ч. согласно мероприятиям.
	до 25.08.2026
	Главный инженер, начальники АЭР, ЖЭР, ЦЭР, Энергослужбы, службы ремонта

	8.
	Испытания оборудования источника теплоты.
	до 25.08.2026
	Начальники АЭР, ЖЭР, ЦЭР


	9.
	Испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых сетей и систем теплопотребления с оформлением акта.
	до 30.04.2026
	Начальники АЭР, ЖЭР, ЦЭР

	10.
	Промывка трубопроводов тепловых сетей с оформлением акта.
	до 25.08.2026
	Начальники АЭР, ЖЭР, ЦЭР

	11.
	Выполнение шурфовки тепловых сетей, при необходимости выполнение вырезки из трубопроводов для определения коррозийного износа металла труб с оформлением акта шурфового контроля.
	до 25.08.2026
	Начальники АЭР, ЖЭР, ЦЭР

	12.
	Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя с оформлением отчетов по каждому виду испытаний.
	Согласно графикам 1 раз в 5 лет
	Главный инженер, начальник участка наладки к/о и т/с, АЭР, ЖЭР, ЦЭР

	13.
	Разработка/актуализация инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению. Положение о диспетчерской службе.
	до 25.08.2026
	Начальник ЦДС

	14.
	Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
	до 25.08.2026
	Начальник ОТ, АЭР, ЖЭР, ЦЭР, ОПБ

	15.
	Контроль над исполнением договора поставки основного топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода (с октября по апрель).
	Постоянно
	Начальник юридического отдела, ПТО

	16.
	Обеспе6чение запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
	Постоянно
	Начальник Службы ремонта, АТЦ

	17.
	Укомплектование персоналом осуществляющим функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб согласно утвержденному штатному расписанию.
	Постоянно
	Начальник Отдела труда и заработной платы, Отдел кадров

	18.
	Разработка/актуализация перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования ОПО.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, ОПБ

	19.
	Оформление удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, ОПБ, ОТ

	20.
	Оформление удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности.

	до 25.08.2026
	Начальник ОПБ

	21.
	Разработка организационно-распорядительных документов организации и назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, ОПБ, ОТ

	22.
	Ревизия водоподготовительного оборудования, инструкции по ведению водно-химического режима.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, Производственно-химической лаборатории

	23.
	Ведение паспорта оборудования с наличием отметок о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации.
	до 25.08.2026
	Начальник АЭР, ЖЭР, ЦЭР, ОПБ


Разработал:
Начальник участка наладки котельного
оборудования и тепловых сетей




П.А. Рагнев
